克拉玛依中心城区供水系统项目

交直流一体化电源航天云网报价须知

# 1整体要求

克拉玛依中心城区供水系统项目采用电力用直流和交流一体化不间断电源系统（含直流电源、逆变电源装置INV、电力用不间断电源UPS）；设置1套直流系统，选用1组阀控式免维护铅酸蓄电池，蓄电池容量200Ah。

直流系统额定电压选为220V，选用阀控式铅酸免维护蓄电池作为直流系统电源，蓄电池容量200Ah，l03只电池。

配置一套交流三相额定输出容量为20kVA逆变电源（INV），供火灾报警系统、视频监视、事故照明等系统工作电源用；逆变电源采用两路交流输入、一路直流输入，不自带蓄电池，直流输入采用泵站直流电源。

配置2组10kVA电力用交流不间断电源（UPS），供电范围：计算机监控系统、水机事故应急跳闸系统、需辅助电源的变送器和保护装置、电能计费系统等。

# 2报价须知

交直流一体化电源设备配置及原理图见附图“交直流一体化系统图”，若发现图中有明显设备遗漏或原理错误，报价方有义务指正并按照正确配置予以报价。

报价方在满足原理配置的情况下可以根据自身设备情况配置必要的操控及检测保护装置。

报价方在报价时需列出盘柜数量及盘柜内主要设备数量及规格型号，并提供一次原理简图以便确认与我方需求的一致性。

报价方在报价时需提供生产供货周期，设备交付地点为新疆克拉玛依市，报价方在报价时需要考虑运输保险费用、调试费用等相关费用。

设备质保期要求为2年。

我方要求提供17%增值税发票，报价方在报价时需要予以考虑。

西安航天自动化股份有限公司

2018年1月2日

附图：交直流一体化系统图